## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 011607001001 | 拆除砼地面 1.拆除内容：砼面层、基层（包含所有类型的基层，破除至土层） ，厚度综合考虑 2.拆除方式：自行考虑 3.拆除前，应划线切割，确保切割线顺直美观 4.石渣外运，渣土处置费、运距自行考虑 5.拆除要求：按照图纸设计范围划线切割，尽可能保留原有地面，减少拆除工程量，并做好与周边墙柱、地面等构件的保护工作 |  | m2 | 289.43
2 | 010101004002 | 挖基坑土方 1.基础类型;设备基础 2.包含人工清槽及其他现场相关的配合费用 3.基底钎探及钎探灌砂综合考虑在内 4.按照省、市有关要求对余土进行外运处理 5.挖土、打堆、装车、运输、卸车、保洁、道路洒水、清洗轮胎、扬尘控制、（城管、环卫、交警、社区、市政等各部门）的协调、工地安保、回填用土内运至指定地点 6.扬尘治理产生的费用综合考虑 7.采用标准车辆外运，余土外运余土外运自行处理（渣土处置费综合考虑） 8.综合考虑多种因素：土石方类别、桩间挖土、运距、工作面、放坡、基坑分步开挖、机械多次进出场等 |  | m3 | 746.45
3 | 010103001001 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.95,分层夯实 2.填方材料品种:应用粘性素土对称回填 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.满足设计及验收要求 |  | m3 | 129.79
4 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:压实系数不小于0.95,分层夯实 2.填方材料品种:2:8灰土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 |  | m3 | 215.61
5 | 010201017001 | 褥垫层 1.名称:级配碎石褥垫层 2.压实要求:最大粒径不宜大于20mm,褥垫层的夯填度不应大于0.9; 褥垫层铺设应保证平整,应先进行虚铺,再以动力或静力方式压实至设计厚度。 |  | m3 | 42.73
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
桩基工程
6 | 010201009001 | 深层搅拌桩 1.名称：水泥搅拌桩 2.桩长:6m 3.桩径:500 4.单桩承载力特征值(kN)：140 5.其他：水泥土搅拌桩采用湿法施工工艺;增强体的水泥掺量不应小于12%,块状加固时水泥掺量不应小于加固天然土质量的7%;水泥浆水灰比为0.5~0.6。选用强度等级为 42.5级的普通硅酸盐水泥。停浆(灰)面应高于桩顶设计标高500mm |  | m | 324
7 | 010201009002 | 深层搅拌桩 1.名称：水泥搅拌桩 2.桩长:7m 3.桩径:500 4.单桩承载力特征值(kN)：150 5.其他：水泥土搅拌桩采用湿法施工工艺;增强体的水泥掺量不应小于12%,块状加固时水泥掺量不应小于加固天然土质量的7%;水泥浆水灰比为0.5~0.6。选用强度等级为 42.5级的普通硅酸盐水泥。停浆(灰)面应高于桩顶设计标高500mm |  | m | 525
8 | 010301004001 | 截（凿）桩头 1.桩头截面、高度:直径500mm，高度不少于500mm |  | 根 | 129
9 | 01B001 | 桩基础检测费 1.含为配合实验而进行的挖填土，砌砖及人工配合等 |  | 项 | 1
混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001002 | 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型:综合 4.砼浇筑方式：综合考虑 |  | m3 | 15.17
11 | 010501006001 | 设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P8 3.砼浇筑方式：综合考虑 |  | m3 | 221.45
12 | 010501006002 | 设备基础 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.砼浇筑方式：综合考虑 |  | m3 | 6.14
13 | 010501006003 | 设备基础 二次浇筑高强度无收缩灌浆料 |  | m3 | 2.64
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ10 |  | t | 1.757
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ18 |  | t | 13.292
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400≤φ25 |  | t | 18.787
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋,HRB400≤φ10 |  | t | 1.5
18 | 010515009001 | 支撑钢筋（铁马） 1.钢筋种类、型号：综合考虑 |  | t | 0.5
19 | 010516002001 | 预埋铁件 1.钢材种类:综合考虑 2.规格:综合考虑 3.铁件尺寸:综合考虑 4.包含钢板、型钢、钢筋、垫板等 5.埋件防腐做法:钢构件表面应除锈,除锈等级Sa2 ,经质检合格后方可涂漆,埋件及钢格板底、中、面漆各两道,漆膜总厚度不小于150μm。 |  | t | 3.938
20 | 040402016001 | 沟道盖板 1.电缆沟钢盖板参照图集《地沟及盖板》24J331,页5-6,GB4-2,满铺6厚花纹钢板 2.钢盖板均采用热镀锌防腐,镀锌量270~275g/m2(双面)。 3.钢盖板现场焊缝补漆做法:在焊接完成后,清理打磨平整后,刷冷镀锌底漆两道,冷镀锌封闭漆一道。 |  | m2 | 7.91
21 | 010512008001 | 沟盖板 集油坑钢格栅板,满铺选用YB/T4001.1-2007 页27钢格板G505/40/100W |  | m2 | 0.24
22 | 010606013001 | 零星钢构件 1.构件名称:钢爬梯 2.钢材品种、规格:304不锈钢，直径20 3.具体做法详见图纸 |  | t | 0.181
23 | 041102038001 | 预留螺栓孔 1.地脚螺栓孔100*300,孔深300 |  | 个 | 38
24 | 041102038002 | 预留螺栓孔 1.地脚螺栓孔200*200,孔深1440 |  | 个 | 4
防水及其他工程
25 | 010903005001 | 止水带 3mm厚钢板止水带 做法参照10J301第42页节点1 |  | m | 41.72
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
26 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 1.部位：地坑深度大于1m的底板 2.做法：防水层采用4+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,4厚位于外侧。 3.综合考虑附加层及各节点连接 4.其他详见图纸设计，满足设计及验收规范 |  | m2 | 50.4
27 | 010903001001 | 墙面卷材防水 1.部位：地坑深度大于1m的侧壁 2.做法：防水层采用4+3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材,4厚位于外侧。 3.综合考虑附加层及各节点连接 4.其他详见图纸设计，满足设计及验收规范 |  | m2 | 178.4
28 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 1.部位：地坑深度小于1m的底板 2.做法：防水层采用4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。 3.综合考虑附加层及各节点连接 4.其他详见图纸设计，满足设计及验收规范 |  | m2 | 98.3
29 | 010903001002 | 墙面卷材防水 1.部位：地坑深度小于1m的侧壁 2.做法：防水层采用4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。 3.综合考虑附加层及各节点连接 4.其他详见图纸设计，满足设计及验收规范 |  | m2 | 78
30 | 011001003001 | 保温隔热墙面 1.名称：防水保护层 2.做法：50厚挤塑聚苯板 |  | m2 | 221.36
31 | 010401003001 | 实心砖墙 1.名称：防水保护层 2.做法：在坑底标高以下的侧壁保护层均选用240厚实心页岩砖或实心水泥砖砌体 |  | m3 | 15.72
32 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 1.部位：地坑底板 2.做法： a.50厚C20细石混凝土保护层； b.0.3厚聚乙烯薄膜(PE)隔离层； c.20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 |  | m2 | 151.7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
33 | 011101005001 | 自流坪楼地面 设备基础回填后周边地面恢复做法： 1.地基夯实，30cm厚级配碎石垫层，压实系数≥0.95； 2.10cmC15垫层； 3.200厚C20混凝土地面，内配8@200X200单层双向钢筋，沿轴线做伸缩缝； 4.2-3厚金属骨料耐磨面层，混凝土强度达标后撒布，随打随抹光； 5.1.0mm环氧树脂耐磨涂料。 6.综合考虑设备基础与地面临界处的柔性填充材料。 |  | m2 | 152.3
34 | 030411001001 | 配管 1.名称:预埋钢管 2.材质、规格:镀锌钢管DN25 3.配置形式:埋地 4.其他:详见设计,满足设计及验收要求 |  | m | 0.5
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 011707002001 | 夜间施工费
2 | 011707004001 | 二次搬运费
3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
4 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 011702001001 | 基础 1.垫层模板及支撑 |  | m2 | 13
2 | 011702001002 | 基础 1.设备基础模板及支撑 |  | m2 | 383.93
3 | 011701002001 | 外脚手架 1.搭设方式:双排外脚手架 2.搭设高度:综合 3.脚手架材质:钢管脚手架 |  | m2 | 163.52
4 | 011706002001 | 排水、降水 1.基槽开挖时应做好降、排水工作,应将地下水降至基坑底0.5米以下，设备基础施工完毕并回填完成顶板覆土后方可停止降水。 2.基坑开挖前应由有资质的单位进行降、止水设计,并按设计要求编制基坑支护及降、止水方案,深度大于5m的基坑支护方案应组织专家论证,并按当地规定提交政府审查。施工时严格按照通过审查后的设计及方案进行施工。 |  | 项 | 1
5 | 010202006001 | 边坡支护 1.本项目施工区距离原厂房基础较近，综合考虑开挖基槽时边坡支护，对原有车间钢柱及基础做好支护 2.基坑开挖前应由有资质的单位进行基坑支护设计,并按设计要求编制基坑支护方案,深度大于5m的基坑支护方案应组织专家论证,并按当地规定提交政府审查。施工时严格按照通过审查后的设计及方案进行施工 |  | 项 | 1
6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1
本页小计
合 计

## 表-14 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 明细详见表-15
2 | 专业工程暂估价 |  |  | - | 明细详见表-19
3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-16
4 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-17
5 | 采购保管费
6 | 其他检验试验费
7 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-18
8 | 其他
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：建设2万辆新能源客车及节能型客车生产基地项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计